# Tervezési segédlet csőkísérő fűtéshez

Az elektromos csőkísérő fűtés alkalmas vízvezetékek fagymentesítésére, vagy egyéb csővezetékben szállított anyagok temperálására, felfűtésére. Hasonló megoldást tudunk alkalmazni tartályok fűtésére is.

Működési elv:

A fűtőkábel egy nagy ellenállású vezeték, amely az elektromos hálózatba bekötve felmelegszik, így hőt ad le a környezetének. Az önszabályzós kábel a hőelvonás mértékében változtatja teljesítményét.

Műszaki leírás: A csővezeték fűtésére két különböző megoldást kínálunk:

- Önszabályozó fűtőkábel

A kábelben párhuzamosan elhelyezett két rézvezetőt egy hőmérsékletfüggő, változó ellenállású anyag köti össze. Alacsony hőmérsékleten nagy a fűtési teljesítmény, ami a hőmérséklet emelkedésével csökken Az önszabályozó fűtőkábel árát figyelembe véve, 10-15 méter hosszig gazdaságos beépíteni. Ennél több fűtőkábel igénynél, kedvezőbb az állandó ellenállású fűtőkábelt és a szabályozó berendezést alkalmazni.

- Állandó ellenállású fűtőkábel

Az általános igényeknek az SJXFJ-5 jelű fűtőkábel a leginkább megfelelő.

A beépítendő teljesítményt a fűtendő cső átmérője, a szigetelőanyag vastagsága és hőátbocsátása határozza meg. Ezek a mechanikai paraméterek, valamint a környezeti hőmérséklet együttesen hőveszteséget okoznak. A fellépő hőveszteség mértéke adja meg a szükséges fűtési teljesítményt.

A tervezésnél azt kell figyelembe venni, hogy a fűtőkábel egy- egy méterére eső villamos teljesítmény ne haladja meg a 20 W/m értéket. Több fűtőszál beépítése esetén célszerű megszámozni a végeket, hogy az elosztószekrénybe befutó szálak között később el lehessen igazodni. A fűtőszálak végéhez sajtolt kötéssel kell a terhelésnek megfelelő keresztmetszetű, 1000 V névleges szigetelésű vörösréz hidegvezetéket csatlakoztatni. A kötést vízmentesen szigetelni kell legalább két réteg zsugortömlővel úgy, hogy a kötés szigetelése egyenértékű legyen a vezetékével. A beépítés során a kötésnél is biztosítani kell a jó hőelvonást.

A fűtőkábel vagy a kötés csak akkor tud tönkremenni, ha nem megfelelő a hőelvonás.

Beépítés:

A fűtőkábeleket a csővezetékre –alukasírozott ragasztószalaggal- teljes hosszában rögzíteni kell, majd a csőszakaszt szigetelni szükséges. A kasírozás biztosítja, hogy a kábel csővel ellentétes oldalán keletkező hő is a csőre reflektálódjon. A ragasztáson túl a kábelt a hőszigetelés felhelyezése előtt a csőhöz rögzíteni is kell. Az állandó ellenállású fűtőkábel beépítése esetén a hőérzékelőt a kábelek közé kell elhelyezni. A szerelés után hőszigeteléssel kell befedni a csővezetéket.

Érintésvédelem:

A fűtőszálat árnyékoló réz beszövést szintén sajtolt kötéssel kell megbízhatóan összekötni az épület védővezetékével. Ezt a kötést is szigetelni kell a korrózióvédelem érdekében.

Szabályozás:

Egyszerű kapcsolóval is megoldható. A ki-be kapcsolásról a felhasználónak kell gondoskodnia.

Szabályozó készülékkel. Az érzékelővel együtt ajánljuk a szabályozó készüléket is. Az önszabályzós kábel nem igényel szabályzót.

Amennyiben Ön villamos tervező, igényelje ingyenes tervező CD-ket honlapunkon.

Csőkísérő fűtés árlista

| Típus | Önszabályozós fűtőkábelek |
| --- | --- |
| Traceco-15 ESR-S-BO 15 W/m |  |
| ELSR-N-20-2-BO 20 W/m |  |
| ELSR-N-40-2-BO 40 W/m |  |
| Típus | Állandó ellenállású fűtőkábelek |
| SJXFJ |  |
| Kéterű |  |
| fűtőkábel |  |
|  | 1a - Fűtőszál: több szálból sodrott hajlékony vezető |
|  | 1b - Hidegvezeték, ónozott rézvezető, 0,75 mm2 (0,024 Ohm/m) |
| HZL-TE03 |  |
| teflon- |  |
| szigetelésű |  |
| egyerű |  |
| fűtőkábel |  |
| 50525 | Alu öntapadós ragasztószalag 50 m |
|  | "VIGYÁZAT FŰTŐKÁBEL" felirat, öntapadós |
| ITR-4 szabályzó |  |
| Hőmérséklet érzékelő |  |

A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Áraink az Euro árfolyamváltozásának hatására változhatnak. 	2007.07.06.